## Parametros
Parametros de estructura y acometida |  |  | PARAMETROS DE PERDIDA |  |  | COMPONENTES DE RIESGO DE ESTRUCTURA
Ciudad | Duitama |  | NUMEROS DE POSIBLES VICTIMAS | 6 |  | COMPONENTE | VALOR
NC | 60 |  | NUMERO DE USUARIOS | 90 |  | RA | 2.4857e-06
DDT | 1 |  | TIEMPO DE PERMANENCIA | 2920 |  | RB | 2.4857e-07
|  |  | LT | 0.022222 |  | RC | 0.00024857
Esructura principal | [5 empty] | RM | 0.00048809
Largo estructura |  | 20 |  |  |  | RU | 1.9848e-08
Ancho estructura |  | 10 | PERDIDAS DE VIDA HUMANA POR TENSIONES DE CONTACTO FUERA DE LA ESTRUCTURA - LA |  |  | RV | 1.9848e-08
Alto estructura |  | 25 | TIPO DE SUPERFICIE |  | Agricultura, concreto | RW | 1.9848e-05
Area Efectiva |  | 22371.4587 | RA |  | 0.01 | RZ | 0
Localización relativa |  | Objeto rodeado de objetos o árboles de igual altura o menor | LA |  | 0.00022222
cd |  | 0.5
ND |  | 0.011186 |  |  |  | RESUMEN PROBABILODAD DE DAÑO
|  |  | PERDIDAS DE VIDA HUMANA POR FUEGO O EXPLOSION DENTRO ESTRUCTURA - LB |  |  | COMPONENTE | MEDIDA | VALOR
|  |  | MEDIDA DE PREVENCION |  | Una de las siguientes prevenciones: Extintores manuales; instalaciones de alarma manual;hidrantes, compartimientos contra fuego; rutas de evacuación | PA | Sin medidas de protección | 1
Esructura ADYACENTE |  |  | RP |  | 0.5 | PB | No Protegida | 1
Largo adyacente |  | 20 | RIESGO DE FUEGO |  | Bajo | PC | Sin sistema coordinado de protección | 1
Ancho adyacente |  | 7 | RF |  | 0.001 | PM | ≥ 0,4 | 1
Alto adyacente |  | 15 | CLASE DE RIESGO |  | Nivel bajo de pánico (Edificación de dos pisos con un número no mayor a 100 personas) | PU | Cable NO apantallado | 1
Area de influencia |  | 8931.7251 | Hz |  | 2 | PV | Cable NO apantallado | 1
FACTOR DE LOCALIZACION |  | Objeto rodeado de objetos o árboles de igual altura o menor | LB |  | 2.2222e-05 | PW | Cable NO apantallado | 1
cd |  | 0.5 |  |  |  | PZ | Cable NO apantallado | 1
Tipo de transformador |  | Transformador con devanado primario y secundario desacoplados eléctricamente | PERDIDAS DE VIDA HUMANA POR TENSION DENTRO ESTRUCTURA-LU
ct |  | 0.2 | TIPO DE SUPERFICIE |  | Mármol, cerámica | EVALUACION DE RIESGO ESTRUCTURA Y ACOMETIDA
Nda |  | 0.00089317 | RU |  | 0.001 | COMPONENTE | VALOR
|  |  | LU |  | 2.2222e-05 | R1 | 0.00075651
[6 empty] | R2 | 2.6842e-07
Cerca a la Esructura principal | [5 empty] | R3 | 0.00023142
Largo estructura |  | 260 | PERDIDAS DE VIDA HUMANA POR DAÑOS FISICOS EN ACOMETIDA-LV |  |  | R4 | 1.8218e-08
Ancho estructura |  | 255 | MEDIDA DE PREVENCION |  | Una de las siguientes prevenciones: Extintores manuales; instalaciones de alarma manual;hidrantes, compartimientos contra fuego; rutas de evacuación
Area influencia |  | 66300 | RP |  | 0.5 | RIESGO TOLERABLE | 1e-05
Am - Ad |  | 43928.5413 | RIESGO DE FUEGO |  | Bajo
Localización relativa |  | Objeto rodeado de objetos o árboles de igual altura o menor | RF |  | 0.001 | RIESGO TOTAL | 0.00098822
cd |  | 0.5 | CLASE DE RIESGO |  | Nivel bajo de pánico (Edificación de dos pisos con un número no mayor a 100 personas)
Nm |  | 0.021964 | Hz |  | 2
|  |  | LV |  | 2.2222e-05 | 1 | REQUIERE SIPRA
ACOMETIDAS DE SERVICIOA PROTEGER ENERGIA ELECTRICA
LONGITUD ACOMETIDA |  | 25
ALTURA ESTRUCTURA |  | 12 | PERDIDAS DE VIDA HUMANA POR IER EN ESTRUCTURA - LC
ALTURA DE INGRESO ACOMETIDA |  | 0 | LC |  | 0.022222
ALTURA SOBRE LA TIERRA DE ACOMETIDA |  | 0
RESISTIVIDAD |  | 65
TIPO DE ACOMETIDA |  | SUBTERRANEA | PERDIDAS DE VIDA HUMANA POR IER CERCANA A LA ESTRUCTURA - LM
AREA EFECTIVA ACOMETIDA |  | 0 | LM |  | 0.022222
FACTOR DE LOCALIZACION |  | Objeto rodeado de objetos o árboles de igual altura o menor
cd |  | 0.5 | PERDIDAS DE VIDA HUMANA POR IER SOBRE LA ACOMETIDA - LW
Tipo de transformador |  | Transformador con devanado primario y secundario desacoplados eléctricamente | LW |  | 0.022222
ct |  | 0.2
Nl |  | 0 | PERDIDAS DE VIDA HUMANA POR IER CERCANA A LA ACOMETIDA - LZ
|  |  | LZ |  | 0.022222
CERCANO A LA ACOMETIDA
Ai |  | 5038.9111 | PERDIDA INACEPTABLE DEL SERVICIO PUBLICO
AMBIENTE |  | Edificaciones de más de 20 m de altura | SERVICIO PUBLICO INDISPENSABLE |  | NO
Ce |  | 0 | L2 |  | 0
Ct |  | 0.2 | PERDIDA INACEPTABLE PATRIMONIO CULTURAL
Ni |  | 0 | BIEN O INTERES CULTURAL |  | NO
|  |  | LF |  | 0
PERDIDAS ECONOMICAS
|  |  | VALOR ECONOMICO ACEPTABLE |  | NO
|  |  | L4 |  | 0

## probabilidad de daño (hidden)
PA lesiones a seres vivos por tension de paso o contacto
Medida de Protección | PA
Sin medidas de protección | 1
Aislamiento eléctrico de bajantes expuestas. (Ej. al menos 3 mm de polietileno) | 0.01
Equipotencialización efectiva del suelo | 0.01
Avisos de advertencia | 0.1
NOTA Si más de una medida de protección ha sido tomada, el valor de PA es producto de los valores correspondientes según esta tabla.
PB probabilidad de daño a la estructura por descargas directas
Características de la estructura | Nivel de protección contra rayos | PB
No Protegida | -- | 1
Estructura protegida 4 | IV | 0.2
Estructura protegida 3 | III | 0.1
Estructura protegida 2 | II | 0.05
Estructura protegida 1 | I | 0.02
Estructura con un sistema de captación aéreo de acuerdo al nivel I y donde se usa el armazón de concreto reforzado como el sistema de bajantes. |  | 0.01
Estructura con techo metálico o un sistema de captación aéreo con protección completa de cualquier instalación el techo contra impactos directos de rayo y donde se usa el armazón de concreto reforzado como el sistema de bajantes. |  | 0.001
NOTA Los valores de probabilidad descritos en la tabla son posibles siempre y cuando el sistema de protección contra rayos cumpla con los criterios de NTC 4552.
PC probabilidad de daño de sistemas internos por impacto directo a la estructura
Nivel de protección contra rayos | PC = PSPD
Sin sistema coordinado de protección | 1
III - IV | 0.03
II | 0.02
I | 0.01
Son posibles valores menores de PC en el caso en que los dispositivos de protección tengan mejores características de protección (mayor capacidad de corriente soportable, menor nivel de protección, etc.) comparado con requerimientos definidos para el Nivel I de Protección contra Rayos. | 0,005 - 0,001
NOTA Solo un sistema coordinado de DPSs es adecuado como medida de reducción de PC. NOTA Sistemas internos apantallados conectados a líneas externas a través de ductos apantallados no requieren de un sistema coordinado de DPSs.
PM
KMS1 | PMS
≥ 0,4 | 1
0,15 | 0.9
0,07 | 0.5
0,035 | 0.1
0,021 | 0.01
0,016 | 0.005
0,015 | 0.003
0,014 | 0.001
≤ 0,013 | 0.0001
NOTA Para sistemas internos con equipos con niveles de soportabilidad al impulso inferiores a los estándar, se asignara un valor de PMS = 1
PU,V,W, probabilidad de lesiones a seres vivos a causa de tensiones de toque o paso por descargas sobre las acometidas de servicio
Tipo de acometida | UW [kV] | 5 < Rs ≤ 20 [Ω/km] | 1 < Rs ≤ 5 [Ω/km] | Rs ≤ 1 [Ω/km]
Cable apantallado D | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.4
Cable apantallado C | 2.5 | 0.95 | 0.6 | 0.2
Cable apantallado B | 4 | 0.9 | 0.3 | 0.04
Cable apantallado A | 6 | 0.8 | 0.1 | 0
Cable NO apantallado | 1 | 1 | 1 | 1
RS (Ω/km): resistencia del apantallamiento del cabl
PZ probabilidad de daño de sistemas internos a causa de descargas cercanas a las
acometidas de servicios
UW [kV] | Sin pantalla | Pantalla no conectada a barra equipotencial a la cual esta conectada el equipo | Apantallamiento y equipo unido a barra equipotencial
| Sin pantalla |  | 5 < Rs ≤ 20 [Ω/km] | 1 < Rs ≤ 5 [Ω/km] | Rs ≤ 1 [Ω/km]
Cable apantallado C | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.04 | 0.02
Cable apantallado B | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 0.02 | 0.008
Cable apantallado A | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.008 | 0.004
Cable NO apantallado | 1 | 0.05 | 0.2 | 0.004 | 0.002
Rs: resistencia de la pantalla del cable (Ω/km)

## PERDIDAS (hidden)
Tipo de Superficie |  | Resistencia de contacto [KΩ] (1) | ra y ru
Agricultura, concreto |  | ≤ 1 | 0.01
Mármol, cerámica |  | 1--10 | 0.001
Gravilla, tapete |  | 10 -- 100 | 0.0001
Asfalto, madera, linóleo |  | ≥ 100 | 1e-05
NOTA : (1) Valores medidos entre 400 cm2 electrodos con una fuerza de 500 N y un punto infinito
Clase especial de riesgo | [5 empty] | hz
Sin riesgo especial | [5 empty] | 1
Nivel bajo de pánico (Edificación de dos pisos con un número no mayor a 100 personas) | [5 empty] | 2
Nivel medio de pánico (Edificaciones diseñadas para eventos culturales o deportivos, con unnúmero de participantes entre 100 y 1 000 personas) | [5 empty] | 5
Dificultad de evacuación (edificación con personas inmovilizadas) | [5 empty] | 5
Nivel alto de pánico (Edificaciones diseñadas para eventos culturales o deportivos, con un número de participantes superiores a 1 000 personas) | [5 empty] | 10
Peligro por ambiente alrededor | [5 empty] | 20
Contaminación del ambiente alrededor | [5 empty] | 50
Riesgo de fuego | rf
Explosión | 1
Alto | 0.1
Ordinario | 0.01
Bajo | 0.001
Ninguno | 0
Medida de prevención |  |  |  |  | r p
Sin medida de prevención |  |  |  |  | 1
Una de las siguientes prevenciones: Extintores manuales; instalaciones de alarma manual;hidrantes, compartimientos contra fuego; rutas de evacuación |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 1 | REQUIERE SIPRA
Una de las siguientes prevenciones: Extintores automáticos; instalaciones de alarma automática (*) |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | 2 | NO REQUIERE SIPRA
NOTA:(*) Solo si esta protegida contra sobretensiones o otros daños y tiempo de respuesta de los bomberos menor a 10 min.
Si más de una de estas medidas de provisión se aplican, es necesario tomar el valor mas bajo entre los calculados individualmente. En una estructura con riesgo de explosión rp = 1.
[12 empty] | Tipo de pérdida | RT (y - 1)
[6 empty] | R1 |  | R2 |  | R3 | R4 | Pérdida de vidas o lesiones permanentes | 1e-05
[6 empty] | 2.5056e-06 |  |  |  |  | 2.5056e-06 | Pérdida de servicio público | 0.001
Tipo de servicio | LF | L0 |  | SI |  | 2.6842e-07 |  | 2.6842e-07 |  |  | 2.6842e-07 | Pérdida de patrimonio Cultural | 0.001
GAS, ACUEDUCTO | 0.1 | 0.01 |  | NO |  | 0.00075651 |  | 0.00075651 |  | 0.00075651 | 0.00075651
TV, TLC, SUMINISTRO DE POTENCIA | 0.01 | 0.001
NO | 0 |  |  |  |  | Tipo de Daño | Lesiones a seres vivos | Daños físicos | Fallas de sistemas eléctricos y electrónicos
NOTA: SOLO SI NO SE TIENE LOS VALORES DE NP, NT, T.(LT) | [5 empty] | Componente de Riesgo | Rs | RF | RO
[5 empty] | Tipo de Riesgo | R1 R2 R3 R4 | RA + RU - - RA + RU (2) | RB+ RV RB+ RV RB+ RV RB+ RV | RC + RM + RW + RZ (1) RC + RM + RW + RZ - RC + RM + RW + RZ
(1) Únicamente para estructuras con riesgo de explosión, o para hospitales u otras estructuras en donde la falla de sistemas internos ponga en peligro la vida humana. (2) Únicamente para propiedades en donde pueda haber pérdida de animales

## Estructura principal (hidden)
Localización relativa | Cd
Objeto rodeado de objetos o árboles más altos | 0.25
Objeto rodeado de objetos o árboles de igual altura o menor | 0.5
Objeto aislado: sin objetos en la vecindad | 1
Objeto aislado: en la cima de una colina o elevación | 2
Tipo de transformador | Ct
Transformador con devanado primario y secundario desacoplados eléctricamente | 0.2
Auto transformador | 1
Sin transformador | 1
ACOMETIDA
AEREA | 0 | 25000
SUBTERRANEA | -88.6848 | 5038.9111
AMBIENTE | Ce
Edificaciones de más de 20 m de altura | 0
Edificaciones entre 10 m y 20 m de altura | 0.1
Edificaciones menores a 10 m de altura | 0.5
RURAL | 1

## Ciudades (hidden)
Ciudad | Latitud | Longitud | Densidad promedio | NC
Duitama | 10.9 | -74.8 | 1 | 60
Cartagena | 10.5 | -75.5 | 2 | 92.9654
Corozal | 9.3 | -75.3 | 3 | 120.5592 | DUITAMA
El Banco | 9.1 | -74 | 10 | 260.8428
Magangue | 9.3 | -74.8 | 5 | 167.2673
Montería | 8.8 | -75.9 | 2 | 92.9654
Quibdo | 5.7 | -76.6 | 9 | 243.8076
Santa Marta | 11.1 | -74.2 | 2 | 92.9654
Tumaco | 1.8 | -78.8 | 1 | 59.6147
Turbo | 8.1 | -76.7 | 5 | 167.2673
Valledupar | 10.4 | -73.3 | 2 | 92.9654
Riohacha | 11.5 | -72.9 | 2 | 92.9654
Armenia | 4.5 | -75.8 | 2 | 92.9654
Barranca | 7 | -73.8 | 7 | 207.5309
Bogota | 4.7 | -74.2 | 1 | 59.6147
Bucaramanga | 7.1 | -73.1 | 1 | 59.6147
Cali | 3.6 | -76.4 | 1 | 59.6147
Cúcuta | 7.9 | -72.5 | 1 | 59.6147
Girardot | 4.3 | -74.8 | 5 | 167.2673
Ibagué | 4.4 | -75.2 | 2 | 92.9654
Ipiales | 0.8 | -77.6 | 1 | 59.6147
Manizales | 5 | -75.5 | 2 | 92.9654
Medellín | 6.1 | -75.4 | 1 | 59.6147
Neiva | 3 | -75.3 | 1 | 59.6147
Ocaña | 8.3 | -73.4 | 2 | 92.9654
Pasto | 1.4 | -77.3 | 1 | 59.6147
Pereira | 4.8 | -75.7 | 4 | 144.9737
Popayán | 2.4 | -76.6 | 1 | 59.6147
Remedios | 7 | -74.7 | 12 | 293.1812
Villavicencio | 4.2 | -73.5 | 1 | 59.6147
Bagre | 7.8 | -75.2 | 12 | 293.1812
Samaná | 5.4 | -74.8 | 9 | 243.8076